Nummer:

Datum:  <Datum einfügen>

Verantwortlich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
| Diese Betriebsanweisung gilt zum sachgemäßen und sicheren Wechsel von Flüssiggasflaschen |
|  | 2. Eigenschaften von Flüssiggas / Gefahren |  |
| Hochentzündlich | - Hochentzündlich, farblos, mit wahrnehmbaren Geruch, schwerer als Luft - Bei geringer Vermischung mit der Umgebungsluft zündfähig - Flaschendruck ist temperaturabhängig - Brand-, Verpuffungs- und Explosionsgefahr |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | - Flaschenwechsel nur durchführen, wenn hierzu unterwiesen und beauftragt - Beim Flaschenwechsel Zündquellen im Nahbereich (mind. 0,5 m) des Flaschenabsperrventils bzw. des Druckregelgerätes/Hochdruckschlauches ausschließen - Absperrventil der zu wechselnden Flasche zuerst fest schließen (Drehrichtung rechts!) - Überwurfmutter des Druckregelgerätes (bei z.B. 5-, 11-kg-Flaschenanlagen) bzw. des Hochdruck- schlauches (bei z.B. 33-kg-Flaschenanlagen) vorsichtig lösen (Drehrichtung rechts) - Schutz des Flaschenventils der entleerten Flasche mittels z.B. Ventilverschlussmutter und Ventilschutzkappe Achtung: Unterschiedliches Dichtsystem der 5-, 11-kg-Flaschenventile (Dichtring im Entnahmestutzen des Flaschenventils) gegenüber 33-kg-Flaschenventilen (kein Dichtring, nur metallische Flachdichtfläche) - Vor Anschluss der (vollen) Flüssiggasflasche Kontrolle des Dichtringes auf einwandfreien Zustand (Dichtring im Entnahmestutzen des Flaschenventils oder im Druckregelgerät oder im Hochdruckschlauch) - Nach jedem Flaschenwechsel Dichtheitsprüfung der Anschlussverbindung (Flaschenabsperrventil/ Druckregelgerät oder Flaschenabsperrventil/Hoch- druckschlauch) unter Betriebsdruck durchführen; Dichtheitsprüfung z.B. mittels Lecksuchspray (Betriebsdruck: Geöffnetes Flaschenabsperrventil und geschlossene Geräteabsperrarmatur) - Geeigneten Feuerlöscher (z.B. ABC-Pulverlöscher) bereit halten |
| 4. Verhalten bei Mängeln, Störungen und Undichtigkeiten |
|  | - Bei Undichtigkeiten - z.B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen - sofort Flaschenabsperrventile schließen (rechts herum) - Undichte Flüssiggasflaschen sofort in gesicherten Bereich (z.B. ins Freie) bringen und mögliche Zündquellen entfernen - Bei sicherheitstechnischen Mängeln Flüssiggasanlage nicht weiter benutzen - Mängel dem Vorgesetzten <Namen einfügen> mitteilen |
| Diese Betriebsanweisung muss ggf. noch individuell ergänzt werden – Quelle: BGN |

# Text boxes

Betriebsanweisung

Wechsel von Flüssiggasflaschen

Absperrventil      5-, 11-kg-Flasche

Absperrventil      33-kg-Flasche

Ventil-

verschlussmutter

Ventil-

schutzkappe